附件6：项目要求

一、基本情况。

推拿科位于住院一部北侧一层，供暖方式：上供下回（市政供暖），因推拿科处于供暖末端且各支路管道增加暖气片过多，造成回水不畅，压力不足致使暖气不热。

二、改造方案。

（一）2-6层各支路立管的暖气片增加闭合管。

（二）2-6层连接暖气片铸铁管更换PPR热熔管。

（三）拆除推拿科东、西暖气片，将原有铝塑管更换为PPR热熔管，重新布置暖气片回水。

（四）6层安装自动排气阀。

（五）修补暖气沟破损保温。

（六）住院一部进回水管路增加压力表。

注：以现场踏勘为准。

三、资质要求：

1、营业执照（含施工总承包或建筑施工资质范围）

四、其他：

1、工期:45天

2、质保期：按国家标准执行

3、付款方式：工程竣工验收合格并结算评审完成后，在中医院结账日付工程款的90%，余款10%于验收合格满12个月支付。（最终结算金额以第三方机构工程造价审计金额为准）。

五、自行勘察现场

1、勘察现场时间：2024年8月8日上午10:00-11:00

2、联系电话：总务处：69970906（王工）

3、勘察注意事项：

（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

注：未现场踏勘的不允许报名（现场签到）